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BLADDER TANK ORIZONTAL PENTRU SPUMA CU MEMBRANA INTERNA
HORIZONTAL FOAM BLADDER TANK EXTERNAL MEMBRANE
Mod. FI-OP

	Caracteristici tehnice constructive
	Technical construction data

	-	Norma: 2014/68/UE (Ex. PED 97/23/CE), ASME VIII Div.1 la cerere 
	- Construction code:  2014/68/UE (Ex. PED 97/23/CE), ASME VIII Div.1 on request

	-     Presiunea de design: 12 bar
	-	Design pressure: 12 bar

	-     Presiune maxima: 12 bar
	-	Max working pressare: 12 bar

	-    Presiune de test: 18 bar
	-	Test pressure: 18 bar

	-    Temperatura de design: -10° + 50°C 
	-	Design temperature:  -10° +50°C
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	Caracteristici tehnice 
	Technical construction data

	Materiale
	Materials

	-    Capac : P355 NH
	-	Sheel and head: P355 NH

	-    Flanse: ASTM A 350 LF2 (UNI o ANSI)
	-	Flange: ASTM A 350 LF2 (UNI o ANSI)

	-    Teava: ASTM A 333 Gr.6
	-	Pipe: ASTM A 333 Gr.6

	-    Valve apa si spuma:          ASTM A 105 cu sfera in AISI 304
	-	Water and foam ball valve: 
        ASTM A 105 with ball in AISI 304

	-	    Valva de drenaj si scurgere: alama
	-	Drain and intercept valve: Brass

	-    Manometru: AISI 304 
	-	Pressare gauge: AISI 304 

	-   Duze apa si spuma:Otel inoxidabil
	-	Water and foam nozzles: Brass

	-   Membrana: Hypalon
	-	Bladder: Hypalon

	Ciclu vopsire
	Painting cicle

	-  Preparare: sablare SA 2,5
	-	Surface preparation: sand 
blasting  SA 2,5

	-   Prima mana: Epoxivinilic
                               60 Microns
	-	Primer: Epoxivinilic 60 Microns

	-   Final: email poliuretanic 60 Microns 
                      rosu RAL 3000 
	-	Finish: Enamel poliurethanic 60 Microns red RAL 3000 


           
La cerere rezervoarele se pot furniza cu diferite valori de presiune
On request tanks can be supplied with different pressure values
[image: ]
TABEL DIMENSIUNI
 DIMENSIONAL TABLE 
	MODELLO MODEL
	MISU
	RE – DIMENSION
	PESO A VUOTO 
Kg. 
EMPTY WEIGHT Kg.
	CAPACITA’ 
Lt. 
CAPACITY 
Lt.

	
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	
	

	FI-OP 10
	1000
	1670
	1605
	900
	700
	750
	610
	1.000

	FI-OP 15
	1000
	2260
	1600
	900
	1100
	750
	710
	1.500

	FI-OP 20
	1100
	2525
	1705
	1000
	1250
	800
	960
	2.000

	FI-OP 25
	1170
	2760
	1775
	1000
	1350
	800
	1095
	2.500

	FI-OP 30
	1270
	2840
	1875
	1150
	1400
	860
	1180
	3.000

	FI-OP 35
	1360
	2880
	1965
	1200
	1425
	900
	1500
	3.500

	FI-OP 40
	1450
	2935
	2060
	1250
	1450
	950
	1570
	4.000

	FI-OP 45
	1450
	3200
	2060
	1250
	1450
	950
	1645
	4.500

	FI-OP 50
	1600
	3010
	2215
	1400
	1500
	1050
	1745
	5.000

	FI-OP 55
	1600
	3225
	2215
	1400
	1500
	1050
	1815
	5.500

	FI-OP 60
	1750
	3095
	2365
	1500
	1500
	1150
	1920
	6.000

	FI-OP 65
	1750
	3210
	2365
	1500
	1500
	1150
	1960
	6.500

	FI-OP 70
	1750
	3445
	2365
	1500
	1900
	1150
	2100
	7.000

	FI-OP 75
	1750
	3655
	2365
	1500
	1900
	1150
	2350
	7.500

	FI-OP 80
	1960
	3225
	2575
	1700
	1500
	1250
	2230
	8.000

	FI-OP 85
	1960
	3375
	2575
	1700
	1650
	1250
	2325
	8.500

	FI-OP 90
	2100
	3305
	2710
	1850
	1500
	1300
	2850
	9.000

	FI-OP 100
	2200
	3365
	2810
	1950
	1500
	1350
	3035
	10.000

	FI-OP 110
	2200
	3495
	2810
	1950
	1500
	1350
	3120
	11.000

	FI-OP 120
	2200
	3765
	2810
	1950
	1900
	1350
	3300
	12.000

	FI-OP 130
	2200
	4035
	2870
	1950
	2150
	1350
	3190
	13.000

	FI-OP 140
	2200
	4365
	2870
	1950
	2480
	1350
	3370
	14.000

	FI-OP 150
	2200
	4615
	2870
	1950
	2730
	1350
	3500
	15.000
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